Информационное сообщение по качеству питьевой воды из систем питьевого водоснабжения на территории района по данным

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия

По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Мухоршибирском районе, средние уровни показателей проб питьевой воды централизованных систем водоснабжения,           не соответствующих нормативам качества питьевой воды за 3 квартал 2022 года по адресам:

- Скважина с.Мухоршибирь, территория СПТУ-27 по показателю сухого остатка – 1123 мг/дм3, при нормативе -1000 мг/дм3 , жесткость общая 11,9  градус жесткости, при нормативе не более 7, по содержанию нитратов -160 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3. Перед поступлением в сеть по показателю сухого остатка – 1154 мг/дм3, при нормативе -1000 мг/дм3, жесткость общая 10,5 градус жесткости, при нормативе не более 7, запах при 20 гр.С 3 балла, при нормативе не более 2 баллов, по содержанию нитратов -170 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- Скважина с.Мухоршибирь, ул. Производственная, 1 по показателю жесткость общая 12,7  градус жесткости, при нормативе не более 7, по содержанию нитратов -175 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3. Перед поступлением в сеть сухой остаток 1134 мг/дм3, при нормативе 1000 мг/дм3 , жесткость общая 12,7 градус жесткости, при нормативе не более 7, по содержанию нитратов -149 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- с.Мухоршибирь, пер. Коммунальный распределительная сеть по показателю сухого остатка – 1124 мг/дм3, при нормативе -1000 мг/дм3, по содержанию нитратов - 178 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- с.Мухоршибирь,  ул.Новая, 4 распределительная сеть по показателю жесткость общая 11,9 градус жесткости, при нормативе не более 7, по содержанию нитратов - 184 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, б/н перед поступлением в сеть – мутность (по формазину) 7,1 ЕМФ, при нормативе 2,6 ЕМФ, показатель окисляемость перманганатная 25,3 мг/дм3, при нормативе 5 мг/дм3.

Указанные средние уровни показателей проб питьевой воды не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ".

На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений.

Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «ДЭУ», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.

МУ «Комитет по управлению имуществом  и муниципальным хозяйством  муниципального образования «Мухоршибирский район»