Информационное сообщение об ухудшении качества питьевой воды из систем питьевого водоснабжения на территории района по данным

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия

По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического  мониторинга   ТО Управления Роспотребнадзора по РБ, на 10.09.2024 года  выявлено ухудшение качества питьевой воды в скважинах на территории Мухоршибирского района по адресам:

- Скважина с.Мухоршибирь, тер.СПТУ-27, б/н:

- централизованная скважина наличие нитратов -164,95 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3., наличие удельной суммарной альфа-активности 1,68 Бк/кг при нормативе не более 0,2 Бк/кг.

- перед поступлением в распределительную сеть - наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1146 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3, наличие  жесткости общей 14,8 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., наличие нитратов -183,54 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

-  распределительная сеть ул.Новая - наличие  жесткости общей 14,7 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., наличие нитритов –более 3, при нормативе – не более 3 мг/дм3.

- Скважина с.Мухоршибирь, ул.Производственная, 1 :

- централизованная скважина -  наличие нитратов - 85,31 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3., наличие удельной суммарной альфа-активности 1,73 Бк/кг при нормативе не более 0,2 Бк/кг.

- перед поступлением в распределительную сеть - наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1230 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3, наличие  жесткости общей 14,6 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., наличие нитратов -160,15 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- -  распределительная сеть пер.Коммунальный - наличие  жесткости общей 14,7 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., наличие нитратов -198,03 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

3.  Скважина с.Мухоршибирь, ул.Северная, б/н :

- централизованная скважина - наличие удельной суммарной альфа-активности 1,86 Бк/кг при нормативе не более 0,2 Бк/кг.

- перед поступлением в распределительную сеть - наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1192 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3, наличие  жесткости общей 18,4 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3.

-  распределительная сеть ул.Северная - наличие  жесткости общей 18,6 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3.

4.  Скважина с.Новый Заган,  ул.Солнечная, б/н:

- перед поступлением в распределительную сеть - наличие  жесткости общей 9,4 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., наличие нитратов -59,67 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

Указанные  показатели проб питьевой воды превышают гигиенические нормативы по содержанию нитритов, жесткости и сухого остатка, свидетельствуют о существенном ухудшении  качества питьевой воды в с.Мухоршибирь и с.Новый Заган. Качество питьевой воды не соответствует нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ", создаются риски в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений.

Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «ДЭУ», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.

МУ «Комитет по управлению имуществом

и муниципальным хозяйством

муниципального образования

«Мухоршибирский район»